УТВЕРЖДАЮ:

Глава Упорненского сельского поселения

Павловского района

_________________ А. В. Браславец

«____» ____________ 2018 г.

«Схема газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района»

город Ростов-на-Дону

2018

Оглавление

Введение ......................................................................................................4

1. Основные термины и понятия ...............................................................6

2. Общие сведения об Упорненском сельском поселении Павловского района ..........................................................................................................................7

3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа Упорненского сельского поселения Павловского района ….11

3.1. Общая характеристика системы газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района ..........................................................11

3.2. Описание источников газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района..............................................................................12

3.3. Описание системы транспортировки газа на территории Упорненского сельского поселения Павловского района ....................................12

3.4. Описание системы газоснабжения потребителей на территории Упорненского сельского поселения Павловского района ....................................13

3.5. Технологическое состояние газового хозяйства на территории Упорненского сельского поселения Павловского района ………….…………...13

3.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района …………..………..…13

3.7. Существующие нормативы потребления газа в Упорненском сельском поселении Павловского района ..............................................................14

4. Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района ........................................................................................................................14

5. Перспективное потребление газа на цели газоснабжения направления развития Упорненского сельского поселения Павловского района ....................14

5.1. Направления развития Упорненского сельского поселения Павловского района ................................................................................................15

5.2. Определение перспективных нагрузок потребителей Упорненского сельского поселения Павловского района .............................................................15

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района ...............................................................................17

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района ....................................18

7.1. Объёмы работ по строительству системы газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района ....................................18

7.2. Объёмы работ по строительству системы газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района.....................................18

7.3. Расчёт капиталовложений в строительство системы  газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района ....................................18

8. Рекомендации при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Упорненского сельского поселения Павловского района ..................................................................................................18

9. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Упорненского сельского поселения Павловского района……………………………………………………21

9.1. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду Упорненского сельского поселения Павловского района ……………………………………………………………………………………….21

9.2. Охрана земель от воздействия объекта Упорненского сельского поселения Павловского района .............................................................................22

9.3. Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта Упорненского сельского поселения Павловского района ……………………………………………………….……………………………..23

9.4. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения Упорненского сельского поселения Павловского района ..............24

9.5. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций Упорненского сельского поселения Павловского района ....................................25

9.6. Мероприятия и средства контроля состояния воздушного бассейна Упорненского сельского поселения Павловского района ……………………....26

9.7. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения Упорненского сельского поселения Павловского района ....................................26

10. Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района ....................................27

11. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы газоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию Упорненского сельского поселения Павловского района ……31

Графическое приложение

Карта (схема) газоснабжения х. Упорный на 2018-2030 годы ……....лист 1

Карта (схема) газоснабжения п. Западный на 2018-2030 годы ……...лист 2

Введение

Схема газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района (далее по тексту – Упорненское сельское поселение) на 2018-2030 годы (далее по тексту – Схема), выполнена в соответствии с требованиями Федерального Закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Схема содержит пред-проектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема разработана Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКЦ «Диагностика и Контроль» в соответствии с Договором № 15 от 02.02.2018 года на период 12 лет с расчетным сроком - 2030 год. Схема должна быть реализована согласно генеральному плану Упорненского сельского поселения (далее – генеральный план) в два этапа:

- первый этап 2018-2020 года,

- второй этап 2021-2030 года.

Цель разработки Схемы - развитие систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2030 года, а также соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

При разработке Схемы природным газом за основу было принято следующее принципиальное положение:

 возможность постоянного наращивания пропускной способности системы с минимальными капиталовложениями и первоочередным подключением потребителей, имеющих наибольший коэффициент эффективности при переводе на газовое топливо.

При разработке Схемы в качестве исходных материалов использованы:

 генеральный план, масштаб карт М 1:25000 (предоставлен Администрацией Упорненского сельского поселения),

 местные нормативы градостроительного проектирования Упорненского сельского поселения Павловского района,

 сведения АО «Павловскаярайгаз» от 17.11.2017 года.

Результаты разработанной Схемы должны учитываться при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в части, касающейся развития и размещения объектов газоснабжения на территории Упорненского сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения, позволят обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа существующим потребителям и возможность подключения к системе газоснабжения новых потребителей. Реализация мероприятий по строительству объектов системы газоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство и

ввод в эксплуатацию газопроводов низкого давления к жилым домам будут решены на стадии подготовки проектов планировки территории Упорненского сельского поселения и возникновения спроса на услуги газоснабжения. Трассировка газопровода будет уточняться при оформлении актов выбора трасс при рабочем проектировании.

Схема выполнена с учетом требований:

- Градостроительного кодекса РФ;

- Жилищного кодекса РФ;

- Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона РФ от 31.03.1999 года № 69-Ф3 «О газоснабжении

в Российской Федерации»;

- Федерального закона РФ от 30.12.2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения (с изменениями на 28 декабря 2016 года)»;

- Федерального закона РФ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 28 октября 2002 года № 129-ФЗ и Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ);

- Федерального закона РФ от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006 года «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановления Правительства РФ № 903 от 10.09.2016 года «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (вместе с «Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»).

1. Основные термины и понятия

- Газ – природный газ, сжиженный нефтяной газ, добываемый и собираемый газонефтедобывающими организациями или вырабатываемый газонефтеперерабатывающими организациями;

- Газоснабжение – деятельность газоснабжающих организаций по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по его доставке, распределению и продаже;

- Потребитель – физическое лицо, получающее в установленном порядке газ для бытовых нужд;

- Поставщик (газоснабжающая организация) – организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенного или приобретенного газа;

- Тариф (цена) на газ – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за газ, установленная регулирующим органом;

- Регулирующий орган – орган, уполномоченный, в соответствии с действующим законодательством, устанавливать цены на газ;

- Система газоснабжения – производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для транспортировки, хранения газа и снабжения газом;

- Локальная система газоснабжения – система, обеспечивающая газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов);

- Организация газоснабжения – деятельность по обеспечению потребителей газом для бытовых нужд;

- Газораспределительная система – производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;

- План газоснабжения – документ, описывающий организацию газоснабжения на территории поселения и определяющий систему мер по перспективному развитию и совершенствованию технологических, экономических и организационных отношений в сфере газоснабжения;

- Схема газоснабжения поселения – техническая часть плана газоснабжения поселения, содержащая подробное, привязанное к местности, описание систем газоснабжения, проектов строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации системы газоснабжения, ее технические и экономические характеристики;

- Охранные зоны объектов газораспределительной системы – территории с особыми условиями землепользования, которые прилегают к газопроводам и другим объектам газораспределительной системы и необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации;

- Газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительных и организационных мероприятий, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

2. Общие сведения об Упорненском сельском поселении Павловского района

В состав Упорненского сельского поселения Павловского района входят 2 населенные пункта: хутор Упорный и поселок Западный. На рисунке 1 показано положение Упорненского сельского поселения в структуре расселения.

Рисунок 1 Положение Упорненского сельского поселения в структуре Краснодарского края

Климатические условия

В климатическом отношении территория Упорненского сельского поселения относится к северо-восточной степной провинции. Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течении 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь; средняя месячная температура воздуха – 4 0С.

Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989 г.). Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля - начале марта, глубина промерзания 40 - 70 см.

Лето теплое и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля +40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Рисунок 2. Средняя температура воздуха по месяцам, 0С

Упорненское сельское поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Рисунок 3. Средняя скорость ветра по месяцам, м/с

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по территории Упорненского сельского поселения составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Население

Таблица 1. Прогноз численности населения Упорненского сельского поселения

| Сельское поселение Павловского района | 2018 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Упорненское сельское поселение | 1099 | 1248 | 1338 |

Анализ демографической ситуации Упорненского сельского поселения выявил следующее соотношение возрастных групп:

 население моложе трудоспособного возраста – 16,4 %;

 население в трудоспособном возрасте – 61,6 % ;

 население старше трудоспособного возраста – 22,0 %.

Изменение половозрастной структуры сельского поселения с 2018 по 2030 годы характеризуются: увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 3,1 %; уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 2,8 % и незначительным уменьшением доли населения старше трудоспособного возраста на 0,3 %.

Экономическая база

Упорненское сельское поселение является сельскохозяйственным поселением. Удельный вес данной отрасли в структуре базовых отраслей составляет более 95 %. На территории Упорненского сельского поселения производством сельскохозяйственной продукции занимается 2 крестьянско-фермерских хозяйства (далее по тексту – К (Ф) Х): К (Ф) Х «Максюкова А.А.» и К (Ф) Х «Лупина С.В.», 1 малое  предприятие  - СПК колхоз «Упорный», а также ЗАО «Юбилейное», за которыми закреплено более 6000 га сельскохозяйственных угодий. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2016 году свыше 426 млн. рублей. Стабильная, устойчивая работа крупных хозяйств позволит увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году до 445 млн. рублей, 2018 году до 480 млн. рублей, в 2019 году до 515 млн. рублей. Основные выращиваемые сельскохозяйственные культуры: зерновые и зернобобовые, подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла.

На территории Упорненского сельского поселения торговую деятельность осуществляют индивидуальные предприниматели: М.В. Загорулько, Н.И. Шостик., А.В. Черевко, А.В. Деркач через объекты стационарной розничной торговли. Население имеет возможность приобрести продовольственные, промышленные, хозяйственные товары, мебель.

Таблица 2. Основные показатели социально- экономического развития Упорненского сельского поселения на 2018-2019 годы

| Показатель, единица измерения | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
|  | прогноз | прогноз |
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел. | 1,1 | 1,1 |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. | 9,5 | 10 |
| Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 0,5 | 0,5 |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 0,49 | 0,5 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 11,5 | 12 |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 0,7 | 0,7 |
| Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. руб. | 6,6 | 7 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 5 | 5 |
| Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей | 60000 | 60000 |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 127 000 | 130 000 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), тыс. руб. | 1259,7 | 1262,8 |
| Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении |  |  |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. руб. | 480000 | 515000 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 420000 | 451000 |
| в том числе КФХ и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 54000 | 58000 |
| в том числе личных подсобных хозяйств | 6000 | 6000 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 24 | 25 |
| Рис, тыс. тонн | 0 | 0 |
| Кукуруза, тыс. тонн | 5,6 | 5,7 |
| Соя, тыс. тонн | 1,7 | 1,9 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 38 | 38 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 2,1 | 2,3 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,6 | 0,6 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 |
| в том числе КФХ и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,6 | 0,6 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,44 | 0,46 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,44 | 0,46 |
| Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0,7 | 0,8 |
| в том числе КФХ и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,7 | 1 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,22 | 0,23 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,22 | 0,23 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 0,2 | 0,2 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0,1 | 0,1 |
| в том числе КФХ и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,1 | 0,1 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 830 | 840 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 830 | 840 |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных |  |  |
| Крупный рогатый скот, голов | 559 | 571 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 420 | 430 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 139 | 141 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 339 | 350 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 320 | 330 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 19 | 20 |
| Овцы и козы, голов | 165 | 170 |
| Птица, тысяч голов | 6,2 | 6,4 |
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 24500 | 26000 |

3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа Упорненского сельского поселения Павловского района

3.1. Общая характеристика системы газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района

Газоснабжение Упорненского сельского поселения природным сетевым газом осуществляется в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Павловский район Краснодарского края».

Газификация Упорненского сельского поселения природным газом предусматривается в соответствии с решениями актуальной Схемы территориального планирования муниципального образования Павловский район, утвержденной решением Совета муниципального образования Павловский район 23.09.2010 года № 10/82 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Павловский район Краснодарского края» (в редакции от 17.12.2015 года).

Источником газоснабжения Упорненского сельского поселения является существующая газораспределительная станция Северная (далее по тексту – ГРС). Давление газа на выходе из ГРС 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Упорненского сельского поселения осуществляется по газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующей (технологической) схемой газоснабжения Упорненского сельского поселения.

Газораспределительные сети находятся в эксплуатации АО «Павловскаярайгаз». Поставщиком природного газа является ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар».

Рисунок 4. Распределение природного газа

ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»

АО «Павловскаярайгаз»

Упорненское сельское поселение

Технологические и технические проблемы в сфере газоснабжения на территории Упорненского сельского поселения отсутствуют.

Природный газ используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и предприятий.

3.2. Описание источников газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района

На территории Упорненского сельского поселения существуют шкафные газораспределительные пункты (ШГРП). Их характеристики приведены в таблице 3.

Таблица 3. Технико-экономические показатели ШГРП

| № п/п | Наименование | Адрес | Производительность, м3/ч | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШГРП № 1 | х. Упорный ул. Заречная – пер. Вирченко напротив дома № 157 | 1800 | 0,3 | 0,003 |
| 2 | ШГРП № 2 | п. Западный ул. Светлая (около дома № 3) | 450 | 0,3 | 0,003 |

3.3. Описание системы транспортировки газа на территории Упорненского сельского поселения Павловского района

Система газоснабжения природным газом – двухступенчатая. Распределение газа по территории Упорненского сельского поселения предусматривается по одноступенчатой системе.

1 ступень – газопроводы низкого давления (с давлением газа до 0,003 МПа). К газопроводам низкого давления подключаются жилые дома. От ГРС газ высокого давления по газопроводам подается к ШГРП, где происходит снижение давления с высокого на низкое. И далее газ низкого давления поступает непосредственно к потребителям. Газовая сеть низкого давления – смешанная. Суммарная протяженность системы газораспределительных сетей на 17.11.2017 года составляет 18,70 км.

3.4. Описание системы газоснабжения потребителей на территории Упорненского сельского поселения Павловского района

Основным потребителем природного газа является население, коммунально-бытовые объекты (далее – КБО). Потребители жилищно-коммунального сектора используют природный газ для индивидуального отопления и автономного горячего водоснабжения, приготовления пищи. Потребители социально – культурных объектов используют газ для автономного отопления зданий объектов.

Уровень газификации природным газом домов и квартир населения 80 % (данные СТП). В таблице 4 приведены объекты (индивидуальные жилые дома), не подключенные к системе газоснабжения. На сегодняшний день объекты имеют отопление печное. На перспективу до 2030 года, в случае выдачи технических условий газорегулирующей организацией, на подключение объектов к центральной системе газоснабжения, указанные объекты, возможно подключить к существующим сетям газопровода.

Таблица 4. Наименование адресов объектов, не подключенных к системе газоснабжения

| хутор Упорный |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Улица | №№ дома |
| 1 | ул. Ленина | 1, 2, 3, 11, 17, 19, 32, 34, 37, 40, 41, 46, 49, 50, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 77, 79, 85, 87, 89, 93, 95, 99, 135, 143, 147, 175, 191, 195, 199а, 221, 225, 229, 231, 247, 253, 261, 269, 273, 275, 277,279, 285, 293, 303, 307, 309, 317, 219, 333, 337, 339, 349, 357, 367, 369, 385, 387, 391, 393, 397/1 |
| 2 | ул. Заречная | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 39, 45, 49, 51, 55, 59, 61, 71, 75, 85, 89, 91, 105,113, 125, 127, 129, 137, 139, 169, 173, 177, 181, 183, 191, 193, 195, 205, 213, 223, 229, 231, 233, 237, 249, 261, 263, 281, 291, 293 |
| поселок Западный |  |  |
| 1 | ул. Северная | 1,а, 1 б, 2 |
| 2 | ул. Южная | 3, 5/1, 5/3, 5/4, 7/2, 8/1, 8/2, 2а/21, 2а/1 |
| 3 | ул. Западная | 1\2, 2\1, 2\2, 3\1, 3\2, 4\1, 4\2, 5\2 |
| 4 | ул. Светлая | 2\3, 2/2, 1/2, 2/2 |
| 5 | ул. Заречная, | 6, 10 |

3.5. Технологическое состояние газового хозяйства на территории Упорненского сельского поселения Павловского района

Система газоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Дефектные и исчерпавшие срок службы газопроводы отсутствуют. Периодически производится диагностика сетей. На территории Упорненского сельского поселения газопроводы, подлежащие замене, отсутствуют.

3.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района

В зоне деятельности АО «Павловскаярайгаз», входящего в структуру

единого оператора по транспортировке природного газа АО «Газпром газораспределение Краснодар», находятся населенные пункты Упорненского сельского поселения, использующие в качестве топлива природный газ. АО «Павловскаярайгаз» обслуживает систему газоснабжения, протяжённость газовых сетей которой составляет 18700 м; ШГРП; узлы учета газа (далее – УУГ), расположенные в границах участков частных домовладений и квартир, на территории КБО; абонентов (физических и юридических лиц), потребляющих природный газ.

ООО «Газпром межрегионаз Краснодар» является поставщиком газа на территории Упорненского сельского поселения. Отчетность и консолидированную информацию о своей деятельности на территории сельского поселения предоставляется в Министерство промышленности и энергетики Краснодарского края.

3.7. Существующие нормативы потребления газа в Упорненском сельском поселении Павловского района

На территории Упорненского сельского поселения нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению представлены в таблице 5 Схемы.

Таблица 5. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению

| Направления использования природного газа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пищеприготовление при наличии газовой плиты, м3/чел. в месяц | Подогрев воды м3/чел. в месяц |  | Отопление жилых помещений м3/чел. в календарный месяц отопительного периода |
|  | при наличии ГВ* | при отсутствии ГВ, ГВС**, ЭВ*** | 7 месяцев |
| 11,3 | 16,6 | 5,3 | 10,2857 |

*ГВ – газовый водонагреватель

**ГВС – горячее водоснабжение

***ЭВ - электроводонагреватель

4. Описание существующих технических и технологических проблем в системах газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района

Проблемы в сфере газоснабжения, касающиеся износа сетей и оборудования системы газоснабжения, отсутствуют.

5. Перспективное потребление газа на цели газоснабжения направление развития Упорненского сельского поселения Павловского района

5.1. Направления развития Упорненского сельского поселения Павловского района

Основной целью Схемы является повышение эффективности, надежности, устойчивости функционирования и развития объектов централизованного газоснабжения.

В силу генерального плана нижеуказанный проект предлагается к реализации при наличии потребности и соответствующего обоснования:

- проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов низкого давления к жилым домам будут решены на стадии подготовки проектов планировки территории Упорненского сельского поселения.

- цель: обеспечение устойчивого развития территории Упорненского сельского поселения, повышение доступности коммунальных услуг по газоснабжению для населения, развитие системы газоснабжения,

- срок реализации проекта: 2018-2030 года,

- ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает повышение доступности к услугам газоснабжения для населения.

5.2. Определение перспективных нагрузок потребителей Упорненского сельского поселения Павловского района

Газоснабжение существующих потребителей на территории Упорненского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу-отводу на ГРС. Источником газоснабжения потребителей на территории поселения на момент разработки Схемы является ГРС. Система газоснабжения потребителей Упорненского сельского поселения одноступенчатая по давлению. От ГРС газ подается на ШГРП, где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Газоснабжение природным газом вновь подключаемых жилых домов предлагается осуществить от существующей газораспределительной системы высокого давления. Мощность существующей ГРС позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции ГРС.

В таблице 6 приведены объемы жилищного строительства и средней обеспеченности жилыми помещениями на человека.

Таблица 6. Объемы жилищного строительства и средней обеспеченности жилыми помещениями на человека

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 г. | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 24,4 | 28,5 |
| 2 | Новое строительство | тыс. м2 | 6,0 | 16,1 |
| 3 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | 30,5 | 38,1 |

Для освоения на первую очередь строительства предлагается территория в северной части населенного пункта х. Упорный. Для освоения на расчетный срок (до 2030 года) и перспективу определены территории развития жилой зоны также в северной части хутора в существующих границах населенного пункта. Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 286,38 га. Так как п. Западный малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом не предусматриваются территории для развития его жилой застройки.

Определение расхода газа

Для бесперебойного обеспечения всех потребителей природным газом необходимо определить годовые и расчетные расходы газа на все виды потребления. Годовые расходы газа используются для планирования количества газа, которое необходимо доставить проектируемому населенному пункту, а расчетные (максимально-часовые) – для определения диаметров газопроводов. Годовые и расчетные расходы газа потребителями определены на основании решений генерального плана и сведены в таблицах 7, 8 Схемы.

Для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения расход газа определяется по строительному объему отапливаемых и вентилируемых зданий (по укрупненным показателям).

Если известна тепловая производительность установки, то: V=Q/QPH. Расчетный расход несколькими приборами: V=E (K0 * qi /QPH * ni ), где V – номинальный расход газа одним или несколькими приборами;  – количество однотипных приборов или групп приборов; m – число приборов или групп приборов; K0 – коэффициент одновременности действия для однотипных приборов или группы приборов;  – низшая теплота сгорания газа; Q – тепловая производительность установки, кДж/ч; n - КПД установки; qi - номинальная  тепловая производительность прибора, кДж/ч.

Таблица 7. Максимальные часовые расходы газа

| Наименование населенного пункта | Единица измерения | 2030 г | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Упорненское сельское поселение, всего | м³/ч | 1560 | 1482 |

Определение расхода газа по годовым нормам

Способ определения расхода газа по годовым нормам применяется для равномерно распределенных потребителей. Годовое потребление газа подсчитывается для определенных объектов, а затем суммируется по группам. Условно принято выделять расход газа: населением в кварталах жилых домов для приготовления пищи и горячей воды; КБО (бани, больницы, механизированные прачечные, котельные); на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий; промышленностью. Годовой расход, определяется по формуле: V= q/Qph * Ni , где q – норма расхода газа на расчетную единицу, кДж/год; Ni – количество расчетных единиц потребления. Количество расчетных единиц потребления для существующих населенных мест принимается по данным Заказчика с учетом возможного их увеличения, для проектируемых – по данным проектов планировки и застройки. Определение расчетных расходов газа по годовым нормам потребления

Потребление газа в квартирах, выраженное в тепловых единицах, определяется по формуле: QK = YK / 100 * (qK1 * z1 / 100 + qK2 * z2 / 100 + qK3 * z3 / 100), где N – количество жителей района сельского поселения, чел.; q – соответственно нормы расхода тепла на приготовление пищи при наличии в квартире централизованного горячего водоснабжения, наличия или отсутствия водонагревателя, МДж;  – процент охвата населения газоснабжением; Z1 – доля людей, охваченных централизованным горячим водоснабжением; Z2 – доля людей, имеющих в квартирах водонагреватели;  Z3– доля людей, проживающих в квартирах без горячего водоснабжения и водонагревателей. Значение N зависит от площади поселка и плотности населения: N=F*a, где F – площадь застройки, га; a – плотность населения, чел./га. Результаты расчетов определения расходов газа по годовым нормам приведены в таблице 8.

Таблица 8. Годовые часовые расходы газа

| Наименование населенного пункта | Единица измерения | 2030 г | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Упорненское сельское поселение, всего | тыс. м³/год | 18,72 | 17,78 |

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района

На территории Упорненского сельского поселения на период реализации Схемы предусматривается подключение объектов в северной части хутора Упорный к существующей линии газопровода, без проведения строительства и реконструкции.

В случае определения потребности в газоснабжении при подключении новых объектов к системе газоснабжения, мощность, диаметры, протяженность сетей газопровода и точка подключения определяется на основании выданных технических условий АО «Павловскаярайгаз».

- Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района не предусматривается. Графическая часть, общая перспективная схема газоснабжения Упорненского сельского поселения, электронная модель разработана в программном модуле (ZuluGas) и прилагается к настоящей Схеме.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района

7.1. Объёмы работ по строительству системы газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района

Источники финансирования инвестиций по мероприятиям Схемы включают:

 внебюджетные источники: привлеченные средства юридических лиц и физических лиц (собственников объектов).

7.2. Объёмы работ по строительству системы газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района

Строительство газопроводов на территории Упорненского сельского поселения не предусматривается. В АО «Павловскаярайгаз» по состоянию на 17.11.2017 года предложения по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов системы газоснабжения на территории Упорненского сельского поселения отсутствуют.

7.3. Расчёт капиталовложений в строительство системы  газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района

В виду отсутствия мероприятий, подраздел 7.3 не разрабатывается.

8. Рекомендации при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Упорненского сельского поселения Павловского района

В случае организации строительства, реконструкции и эксплуатации газопроводов и объектов в системе газоснабжения, в данном разделе приведены основные рекомендации к проведению вышеуказанных работ.

Организация строительства.

Прокладка газопроводов предусмотрена, в основном, подземная. Для строительства газопроводов предусматриваются полиэтиленовые трубы в соответствии с ГОСТ 50838-2009 и ТУ 2248-003-0324068-2004. В качестве запорной арматуры должны применяться полиэтиленовые краны, предназначенные для газовой среды. Переходы через автомобильные дороги и железнодорожные пути методом горизонтально-направленного бурения установкой «Навигатор». Строительство сооружений системы газоснабжения должно осуществляться специализированными строительно-монтажными организациями по рабочим документам, разработанным на отдельные объекты или участки газопроводов на расчетный срок строительства. Разработку рабочих документов следует производить на основе принципиальных решений, принятых при выполнении проекта, прошедшего государственную экспертизу. Строительство системы необходимо осуществлять в соответствии с требованиями:

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»,

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»,

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»,

- СП 42-103 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»,

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве, часть 1»,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2» (Строительное производство),

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»,

- ПБ 12- 529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»,

- Проектов организации строительства по объектам, проектно-сметной документации Упорненского сельского поселения.

Строительство, реконструкцию сетей газораспределения рекомендуется осуществлять с применением преимущественно полимерных труб и соединительных деталей (например, из полиэтилена и его модификаций, полиамидов) и других сертифицированных материалов. В сетях газораспределения и газопотребления безопасность использования газа рекомендуется обеспечивать применением технических средств и устройств. Присоединение вновь построенных газопроводов к действующим газопроводам рекомендуется предусматривать без отключения потребителей газа. Качество природного газа должно соответствовать нормативным документам на поставку ГОСТ 5542.

ПЭ трубы и соединительные детали могут изготовляться по ГОСТ Р 50838 и ГОСТ Р 52779 соответственно или по техническим условиям из композиций полиэтилена, отвечающих требованиям этих стандартов. Характеристики труб, изготовленных по техническим условиям, должны соответствовать или быть более жесткими, чем предусмотрено ГОСТ Р 50838-2009, а для соединительных деталей - чем предусмотрено ГОСТ Р 52779-2007.

Для подземных газопроводов могут применяться полиэтиленовые трубы, армированные стальным сетчатым каркасом с синтетическими нитями.

Герметизация вводов инженерных коммуникаций

Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания производить по альбому института «Ленгражданпроект» (инв. № 3620/82). Воздухоотборные трубки установить в каждой секции подвала. Выполнить отверстия в крышках колодцев всех инженерных сетей, а также закрытых каналов в радиусе 50 м от газопровода (п. 6.1.19 ПБ 12-529-03).

Молниезащита

Для обеспечения молниезащиты проектируемых ШГРП предусматривается установка отдельно стоящих молниеотводов. ШГРП относятся по устройству молниезащиты к III категории и должен быть защищен от прямых ударов молнии. Проверка состояния устройств молниезащиты должна производиться не реже 1-го раза в год. Для ШГРП необходимо установить отдельно стоящий молниеотвод, высота которого должна обеспечить перекрытия места установки ШГРП.

Заземление газопровода

В случае установки ШГРП, его необходимо заземлить. Контур заземления выполнить в соответствии с проектом защиты газопроводов. После монтажа газопроводов и газового оборудования произвести замеры сопротивления растеканию токов в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее по тексту – ПУЭ). По результатам замеров сопротивления определить количество заземляющих устройств и места их установки.

Техника безопасности в строительстве и противопожарные

мероприятия

При выполнении СМР и сдачи объекта строительства необходимо соблюдать требования:

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве часть 1» (общие требования);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» (строительное производство);

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»;

- ПБ 12-529-03, ППБ-01-93, «Правила устройств и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Материалы и оборудование, используемое в процессе строительства, имеют сертификаты и разрешения Ростехнадзора России к применению. Инструкции по технике безопасности для рабочих каждой профессии с учетом специфики местных условий должны быть разработаны в стройорганизации и утверждены главным инженером.

Охрана окружающей среды

Использование природного газа в виде топлива для промышленных и коммунальных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий и производственных помещений. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствует сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, сажа, зола). Выброс окислов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на природном газе. Объясняется это, главным образом тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля и мазута выше, чем при сжигании газа.

Организация эксплуатации системы газоснабжения

В задачи эксплуатирующей организации входит:

 наблюдение за общим состоянием газовых сетей и поддержание их в исправном состоянии;

 наблюдение за состоянием газифицированных жилых многоэтажных и одноэтажных домов и поддержание их газовых сетей в исправном состоянии;

 обеспечение бесперебойного и безопасного снабжения газом потребителей;

 регулирование режима работы установок газоснабжения для рационального использования газа;

 ремонт газового оборудования на местах и в мастерских службы;

 изготовление новых и реставрация деталей и узлов газового оборудования;

 ликвидация аварий и их последствий.

В связи со значительным ростом объёмов работы по обслуживанию запроектированной системы газоснабжения штат эксплуатационного персонала, должен быть укомплектован обученным персоналом для работы на современном техническом уровне для безаварийного обслуживания газораспределительных сетей Упорненского сельского поселения с применением новых технологий.

9. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Упорненского сельского поселения Павловского района

9.1. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду Упорненского сельского поселения Павловского района

Строительство и эксплуатация газопроводов оказывает прямое и косвенное воздействие практически на все компоненты природной среды: почвенно-растительный покров, поверхностные и подземные воды, фауну и атмосферный воздух.

Строительство

Прямые воздействия на почвенно-растительный покров происходят только в период строительства газопроводов и объектов его производственной инфраструктуры, связаны с производством подготовительных работ (расчистка, планировка трассы, устройство и засыпка траншей), укладкой трубопровода и выражаются в следующем:

 нарушение сложившихся форм естественного рельефа;

 ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;

 нарушение защитных и регулирующих функций лесных насаждений при проведении работ по расчистке трассы газопровода;

 захламление почв и водоемов отходами строительных материалов, порубочными остатками, мусором и другие;

 техногенные нарушения микрорельефа (рытвины, колеи, борозды и тому подобное).

Источниками воздействия служат строительные и транспортные механизмы.

Эксплуатация

К основным возможным изменениям природной среды в процессе эксплуатации линейной части газопровода относятся:

 пучение водо-насыщенных грунтов;

 загрязнение атмосферного воздуха в результате утечек части газопровода через микро-свищи;

 загрязнение атмосферы при авариях газопровода.

Площадь отчуждаемых для строительства земель определяется в соответствии с нормативами земле-емкости строящихся объектов.

9.2. Охрана земель от воздействия объекта Упорненского сельского поселения Павловского

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов систем газораспределения должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области охраны окружающей среды. При размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации систем газораспределения должны предусматриваться эффективные меры по очистке и обезвреживанию отходов производства, рекультивации нарушенных и загрязненных земель, снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей среде, причиненного в процессе строительства и эксплуатации указанных объектов.

Строительство и эксплуатация систем газораспределения допускаются при наличии проектов восстановления загрязненных земель в зонах временного и (или) постоянного использования земель, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. В районе размещения проектируемого объекта особо охраняемых территорий и ценных объектов окружающей среды, земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного назначения нет.  При снятии нагрузок на ландшафт (то есть по окончании строительства) большая часть указанных выше нарушений должна быть устранена в ходе проводимых организационно – технических мероприятий и рекультивации нарушенных земель. Особых мероприятий для охраны земель от воздействия объекта не требуется.

9.3. Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта Упорненского сельского поселения Павловского района

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие сохранность земельных угодий, ближайших водоемов, воздушной среды от загрязнения. При строительстве газопроводов охрана земельных ресурсов обеспечивается комплексом технических и технологических решений, с одной стороны уменьшающих степень отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров, с другой – обеспечивающих полное восстановление его природных функций. Рекультивация строительной полосы после засыпки газопровода должна осуществляться в процессе строительства, а при невозможности этого после завершения строительства в сроки, установленные органами, предоставляющими земельные участки под строительство. Рекультивация выполняется в процессе строительства в следующем порядке:

1. Снимают, перемещают почвенно-растительный слой и складывают его в бурты.

2. Почвенно-растительный слой снимают, перемещают и наносят до наступления устойчивых отрицательных температур и складируют в не замерзшем состоянии.

Исключается смешивание слоя с подстилающими породами, загрязнение его производственными и другими отходами, техническими жидкостями, сточными водами, мусором и другие, а также размыв и выдувание почвы. Почвенно-растительный слой, не использованный сразу в ходе работ, должен быть складирован в бурты.

3. Возвращают почвенно-растительный слой из временных отвалов (по окончании строительства) и равномерно распределяют по рекультивируемой поверхности.

4. После усадки грунта почвенно-растительный слой прикатывают.

Для защиты окружающей территории от засорения в процессе СМР необходимо предусмотреть оснащение рабочих мест и строительных площадок контейнерами для бытовых и строительных отходов. По окончании СМР нарушенные водоотводные каналы и палисадники подлежат восстановлению. После окончания СМР участки, отводимые во временное пользование, возвращаются пользователям в состоянии, пригодном для хозяйственного использования по назначению. На участки, отведенные в постоянное пользование, оформляется государственный акт на постоянное пользование землей. Должна быть произведена уборка трассы от остатков и произведено захоронение пней после раскорчевки и планировка территории. После окончания СМР произвести рассев многолетних трав на ширину полосы отвода. Восстановление земель, нарушенных при строительстве газопроводов, предусматривается в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением № 1)».

9.4. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения Упорненского сельского поселения Павловского района

Поскольку рабочим телом системы газоснабжения является попутный природный газ, соответствующий ГОСТ 5542-87, в состав которого входят, в основном, метан, этан, пропан, бутан, азот, углекислый газ, кислород и одорант, то эксплуатация системы газоснабжения будет сопровождаться выбросами в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, метана, одоранта.  Источниками загрязнения атмосферы являются сбросные и продувочные свечи, узлы на сетях, утечки от линейных частей газопровода.

При повышении давления сверх допустимого в ШГРП срабатывают сбросные устройства, осуществляющие выброс газа через продувочные свечи. При остановках или ремонте отключающая арматура (запорные краны и задвижки) отсекают постоянный объем газа в трубопроводах, которых сбрасывается в атмосферу через продувочные свечи. В процессе эксплуатации газопроводов неизбежно возникают не плотности в запорной арматуре, микро-свищи труб, и другие неорганизованные источники выбросов метана. Газоочистное оборудование не предусматривается. На стадии строительства должен быть предусмотрен постоянный диспетчерский контроль технологических и вспомогательных процессов. Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства:

 контроль токсичности и дымности отработавших газов автомашин и

спецтехники;

 предотвращение утечек горюче-смазочных материалов (далее по тексту – ГСМ);

 применение строительной техники с улучшенными экологическими показателями.  Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов газоснабжения предусматривается ряд мероприятий:

 выброс газа из продувочных свечей газопроводов производится только

при ремонте газопроводов. При этом необходимые условия для рассеивания газа обеспечиваются высотой продувочных свечей; применяемые технологии строительства полиэтиленовых газопроводов практически исключают выделение загрязняющих веществ в атмосферу, которое может произойти только в аварийной ситуации;

 применение 100% соединений газопроводов на сварке.

На стадии эксплуатации безаварийная работа трассы газопровода достигается:

 применением материалов, соответствующих ГОСТам и сертификатам качества заводов – изготовителей;

 соблюдением сроков и условий хранения материалов.

 своевременным проведением профилактических и капитальных ремонтов эксплуатируемого оборудования.

9.5. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций Упорненского сельского поселения Павловского района

Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. При этом проверяется готовность организации к эксплуатации опасного производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии. Также проверяется наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. В отношении каждого объекта систем газоснабжения должно постоянно осуществляется прогнозирование вероятности возникновения аварий, катастроф. Требования, нормы, правила и методика прогнозирования вероятности возникновения аварий, катастроф на объектах систем газоснабжения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности. Организация-собственник системы газоснабжения кроме мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, обязана обеспечить на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации объектов системы газоснабжения осуществление комплекса специальных мер по безопасному функционированию таких объектов, локализации и уменьшению последствий аварий, катастроф. Организация-собственник опасного объекта системы газоснабжения обеспечивает его готовность к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации последствий в случае их возникновения посредством осуществления следующих мероприятий:

 создает аварийно-спасательную службу или привлекает на условиях договоров соответствующие специализированные службы;

 осуществляет разработку планов локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий;  создает инженерные системы контроля и предупреждения возникновения потенциальных аварий, катастроф, системы оповещения, связи и защиты; создает запасы материально-технических и иных средств;

 осуществляет подготовку работников опасного объекта системы газоснабжения к действиям по локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий.

Перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий разрабатывается организацией-собственником системы газоснабжения и согласуется с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности. В качестве мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций предусматривается следующее:

 контроль качества поступающих на строительство труб;

 контроль сварных соединений;

 испытание трубопроводов на герметичность;

 постоянное обследование трассы выездными бригадами;

 проведение проекта производства работ (далее по тексту – ППР) линейной части и контрольно – измерительные приборы и автоматика (далее по тексту – КИПиА).

9.6. Мероприятия и средства контроля состояния воздушного бассейна Упорненского сельского поселения Павловского района

Для осуществления контроля источников выбросов загрязняющих веществ (далее по тексту – ЗВ) в атмосферу используются следующие методы: инструментальный, инструментально-лабораторный, индикационный, расчетный, метод с использованием автоматических систем контроля. Во всех технически возможных случаях контроль должен осуществляться инструментальным или инструментально-лабораторным методом. Индикационный метод должен использоваться для получения первичной информации об ориентировочных значениях концентраций ЗВ и качественной оценки уровня выбросов. На проектируемом объекте нет организованных источников постоянных выбросов.  Контроль источников залповых выбросов (сбросные свечи) и неорганизованных (линейная часть) проводится инструментальными и расчетными методами.

Инструментальный метод выполняется путем прямых замеров с использованием специализированной измерительной аппаратуры.

9.7. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения Упорненского сельского поселения Павловского района

Газопровод является герметизированной системой и загрязнения поверхностных и подземных вод не производит. Для того чтобы проектируемый объект по возможности более полно удовлетворял требованиям экологии, предусматривается ряд мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения водоемов, поверхностных и подземных вод. К этим мероприятиям относятся:

 обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства СМР:

 оснащение рабочих мест и строительных площадок контейнерами для строительных и бытовых отходов:

 слив ГСМ в соответственно оборудованные емкости.

При осуществлении всех предусмотренных выше мероприятий воздействие на водные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемого газопровода будет минимальным.

10. Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района

Под надежностью понимают вероятность того, что устройство или система будут в полном объеме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы. Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

I. Отказы дефектные в проектировании, изготовлении, монтаже. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта. Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

II. Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

III. Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта. Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадежных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности

как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, то есть восстанавливаемых до появления первого отказа.

Для повышения надежности системы можно применять различные проектные решения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и другие);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и другие);

- организация кольца газопроводов вокруг ШГРП с равно пропускными полукольцами большого диаметра (если в радиусе действия ШГРП менее 8 участков, то кольцо разделит зону действия ШГРП на две подзоны - каждую с числом участков менее 4, если в радиусе действия ШГРП более 8 участков, число таких колец может увеличиваться до 3);

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений, полученных из условий оптимизации этой сети, главным образом за счет отказа от газопроводов d 80 мм и менее с надежностью, на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм. Поскольку отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра.

Когда газовое хозяйство получает из системы магистральных газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит в зимнее время), надежность системы снижается при физической (механической, химической) целостности всех ее элементов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и другие);

- сооружение подземных хранилищ газа;

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом за счет ограничения других).

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное

газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и так далее). Затем объектов социального назначения, после этого - объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности данных объектов. Перевод котлов на газовое топливо обеспечивает ряд преимуществ эксплуатационного и экономического характера: повышение эффективности сжигания топлива, увеличение коэффициента полезного действия (далее по тексту – КПД) котлов, рост скорости достижения расчетной нагрузки, повышение тепловой мощности на 20 – 30 %, а в отдельных случаях - до 50% и другие.  Это предъявляет повышенные требования к конструкции котлов и качеству их эксплуатации.

Для обеспечения надежности и долговечности работы котельного оборудования необходимо выполнение следующих действий:

 обработать питательную воду с целью обеспечения без накипного состояния поверхностей нагрева при сжигании газа; удалить шлам, накипь, золу и сажу в котлах; исключить ударное воздействие факела на поверхность нагрева, обеспечить в топке максимально возможной равномерности распределения тепловых потоков;

 применять газогорелочные устройства, размеры факела которых при любых режимах работы меньше соответствующих габаритов топки; в неэкранированных или частично экранированных топках поддерживать такие температуры, которые не приводят к быстрому разрушению не защищенных, экранами частей топки; обеспечивать надежный розжиг газогорелочных устройств и устойчивый факел во всем диапазоне регулирование тепловой мощности; защищать от перегрева со стороны топки тех элементов котла, где возможно нарушение циркуляции воды, отложение шлама и накипи, а также участков, которые больше выступают в топку и подвергаются опасности местного перегрева.

Таблица 9. Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Фактическое значение, год | Значение индикатора по этапам реализации Схемы, года |  |  |  | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019-2020 |  | 2021-2030 |  |  |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год* | ед./км | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час. /чел | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |
| Общая протяженность сетей | км | 18,7 | 18,7 |  | 18,7 |  | 0,0 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца | За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 % |  |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства РФ техническом регулировании (ГОСТ 5542-87) | Отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства РФ о техническом регулировании не допускается | При несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства РФ о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |  |  |  |  |  |
| Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа | Отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается | За каждый час периода снабжения газом суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло превышение допустимого отклонения давления: при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 %, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,1 % размера платы, определенного за такой расчетный период; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 %, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |  |  |  |  |  |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономическая эффективность | Снижение средств населения на оплату коммунальных услуг. % | 40,0 | 80,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Экологическая эффективность | Снижение уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Социальная эффективность | Создание благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации, % | 60,0 | 80,0 | 80,0 |  | 20,0 |  |

11. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы газоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию Упорненского сельского поселения Павловского района

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем газоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается газоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом от 3.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации сельского поселения, осуществляющим полномочия Администрации сельского поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения.

В связи с тем, что в настоящее время действующим законодательством РФ нормы по эксплуатации (содержанию) бесхозяйных объектов газоснабжения не установлены, учитывая обязанность газоснабжающей организации подавать газ надлежащего качества, представляется допустимым применение позиции, согласно которой содержание таких объектов должны осуществлять лица, эксплуатирующие бесхозяйные объекты в целях предпринимательской деятельности.

В ходе составления данной Схемы, бесхозяйных сетей и оборудования централизованного газоснабжения не выявлено.